契約材料設備應辦理檢(試)驗一覽表(建築)

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗方式 | 檢(試)驗頻率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD280、SD420W 竹節鋼筋 | 化學成分 | 符合CNS560 | 取樣送驗 | 1次 | 依國土管理署「建築工程施工規範」第03210章辦理 |
|  |  | 外觀量測(節高、節距、間隙寬度、單位質量) | 符合CNS560 | 取樣送驗 | 各尺度每[25T] 1次 |  |
|  |  | 機械性質(降伏點、抗拉強度、伸長率、拉降比、彎曲試驗) | 符合CNS560 |  |  |  |
|  |  | 無放射性污染及品質證明 |  | 出廠證明書 | 每批1次 |  |
| 2 | SA級鋼筋續接器 | 母材鋼筋基本拉伸試驗 | 符合CNS560 | 取樣送驗 | 同續接器取樣次數(同一批次鋼筋) | 依國土管理署「建築工程施工規範」第03210章辦理 |
|  |  | 單向拉伸及滑動試驗 | 符合CNS 15560 | 取樣送驗 | 每滿[200個]取樣1個，但各號數續接器至少取樣3個 |  |
|  |  | 高塑性反復負載試驗 | 符合CNS 15560 | 取樣送驗 | 未滿[2,000個]時，取樣1組或檢附試驗合格報告。[2,000個]以上時，每滿[2,000個]取樣1組3個。 |  |
| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗方式 | 檢(試)驗頻率 | 備註 |
| 3 | 預拌混凝土 | 28天圓柱試體抗壓強度試驗 | - 每批取樣一組，每組取樣5個，試體尺寸以15*30cm為原則 - 平均28 日抗壓強度在設計強度之100％以上者，視為合格 | 取樣送驗 | 每批不足100M3取樣1組，100~200M3取樣2組，200~300M3取樣3組，依此比例增加取樣組數。同一工程之同一種配比非屬結構物混凝土的總數量在40M3以下，且有資料可供參考者，得於事先徵得工程司之書面同意下，免作強度試驗 | 依國土管理署「建築工程施工規範」第03050、03310章辦理 |
|  |  | 氯離子試驗 | 氯離子試驗＜0.15kg/M3 | 現場量測(氯離子檢測儀器) | 同試體取樣次數 |  |
|  |  | 坍度試驗 | 坍度試驗:15公分±4公分 | 現場量測(坍度椎、量尺) | 同試體取樣次數 |  |
| 4 | 瓷磚(地面磚) | 各種面磚材料:瓷磚之尺度及許可差、吸水率、彎曲破壞載重、防滑係數 | 符合CNS 9737 | 取樣送驗 | 各種面磚材料1次，共4次 | 依國土管理署「建築工程施工規範」第09310章辦理 |
|  | 石英丁掛磚 | 接著強度試驗 | 拉拔強度至少應在10kgf/cm2以上 | 委外試驗 | 至少每[1000m2]1次，共4次 |  |
| 5 | 乳膠漆 | 膜厚 | 總乾膜厚度：100μm 以上 | 現場量測(膜厚計) | 各樓層1次 | 依國土管理署「建築工程施工規範」第09912章辦理 |

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗方式 | 檢(試)驗頻率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 天然石材 (外牆花崗石) | 1.石材品質 2.吸水率 3.抗壓強度 4.體比重 | 1.符合 CNS 6300 A1028 石材之表 6 一級品之規 定 2.吸水率≦0.4% 3.抗壓強度≧1336 kgf/cm2 4.體比重≧2.56 | 取樣送驗 | 1次 | 依國土管理署「建築工程施工規範」第09342章辦理 |
| 7 | 聚脲防水材 | 1.硬度(Hs) 2.抗拉強度 3.伸長率 4.撕裂強度 | CNS 6986 1.硬度(Hs)≧75 2.抗拉強度 (kgf/cm2)≧150 3.伸長率(%)≧300 4.撕裂強度 (kgf/cm)≧70 | 取樣送驗 | 3次 | 依國土管理署「建築工程施工規範」第07505章辦理 |
| 8 | 橡化瀝青防水膜 | 厚度 | 厚度:1.5mm以上。 | 現場量測(捲尺) | 3次 | 依國土管理署「建築工程施工規範」第07121章辦理 |
|  |  | 滲水性 | ASTM E96 方法B 滲水性:最大為0.1Perms。 | 取樣送驗 | 3次 |  |
|  |  | 抗穿透強度 | ASTM E154 抗穿透強度25kgf。 | 取樣送驗 | 3次 |  |

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗方式 | 檢(試)驗頻率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 隔熱磚 | 彎曲破壞載重 | 符合CNS3803 彎曲破壞載重：190 kgf以上。 | 取樣送驗 | 2次 | 依行政院公共工程委員會「公共工程綱要規範」第07220章辦理 |
|  |  | 熱傳導率 | 符合CNS7333 熱傳導率:其測定結果數值需在0.09w/m.k以下 | 取樣送驗 | 2次 |  |
| 10 | 鋁窗 | 尺寸 | 符合設計圖 | 現場量測(捲尺) | 2次 | 依國土管理署「建築工程施工規範」第08520章鋁窗辦理 |
|  |  | 抗風壓 | CNS 11526抗風壓強度≧360kgf/㎡ | 取樣送驗 | 2次 |  |
|  |  | 水密性 | CNS 11528水密性：橫拉窗50 kgf/㎡以上 | 取樣送驗 | 2次 |  |
|  |  | 氣密性 | CNS 11527氣密性：橫拉窗2 m3/㎡.hr以下 | 取樣送驗 | 2次 |  |
|  |  | 隔音性 | CNS 8466隔音性：【≧30等級】 | 取樣送驗 | 2次 |  |

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗方式 | 檢(試)驗頻率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 路緣石 | 尺度許可差 | CNS3930 尺度許可差 ±2mm | 取樣送驗 | 1次 | 依國土管理署「建築工程施工規範」第02770章 緣石及緣石側溝辦理 |
|  |  | 高程許可差 | 緣石及邊溝之線型與高程應正確，沿拉緊之基準線，任何一點之線型與高程之許可差為[3] mm。 | 現場量測 | 1次 |  |
|  |  | 抗壓強度 | CNS3930 尺度許可差 ±2mm | 取樣送驗 | 1次 |  |
|  |  | 抗彎強度 | CNS3930抗彎強度≧58.84KN | 取樣送驗 | 1次 |  |
| 12 | 隔熱砂漿 | 熱傳導係數 | CNS7332熱傳導係數≦[0.14W/m.k] | 取樣送驗 | 2次 |  |

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗方式 | 檢(試)驗頻率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 燻瓦(文化瓦) | 尺寸 | CNS462 長*寬【305* 305mm±】，厚【14mm±】 | 現場量測(捲尺) | 2次 |  |
|  |  | 吸水率 | CNS462 吸水率≦8% | 取樣送驗 | 2次 |  |
|  |  | 抗折載重 | CNS462 抗折載重≧150kgf | 取樣送驗 | 2次 |  |

附註：本表依本署暨所屬各機關公共工程施工品質管理制度規定第十二條辦理