BIM（Building Information Modeling）3D建築資訊模型建置規範

1130123版

版

為確保施工品質及提供更好的視覺化表達方式，以有效溝通協調及施工規劃，本工程工作項目包含BIM技術服務作業，協助施工廠商減少施工衝突及變更設計之情形產生。

施工階段中必須在承攬契約下拆解設計資訊為不同工種及工項,再透過能執行的施工方法，由虛擬模型（Building Information Model）建構出實體,再與實體對應修正為竣工圖資。利用模型配合假設工程進行相關施工程序沙盤推演，降低工程風險提高施工效率維護施工品質。

- BIM模型建置規格

- 技術規格定義

施工廠商須利用BIM（Building Information Modeling）工具建置BIM （Building Information Model）模型提交監造廠商及甲方進行整合應用。BIM模型之定義係指用於土木、建築工程中的三維參數化模型，透過三維的空間模型紀錄項目中的構造物幾何資訊，提供工程生命週期中各階段，包含：規劃、設計、施工、營運管理等參與者如業主、建築師、專業技師、營造商、專業分包商、供應商等進行資訊分享與工程協調。

施工廠商所提交之各BIM模型詳細程度，可參考美國建築師協會（AIA）所提出Document E202-2008之LOD（Level of Development）定義，其等級分類如表1。

表1 LOD（Level of Development）等級說明表

| LOD分級 | 說明 |
| --- | --- |
| LOD 100 | 整體建築量體之面積、高度、體積、位置、座向等資訊可以3D 模型或其他資料型式表達。模型元件可使用符號或通用表示在模型中以圖像呈現，但不需滿足LOD200 的需求。模型要件相關資訊（亦即每平方英呎的成本、HVAC 的噸數等）可產生自其他的模型元件。 |
| LOD 200 | 模型元件（Model Element）為具近似數量、尺寸、形狀、位置、方位等資訊之通用系統、物件或組件（Generalized system, object, or assembly），以圖像呈現於模型中。非圖像資訊也可附加於模型元件。 |
| LOD 300 | 模型元件為具精確數量、尺寸、形狀、位置、方位等資訊之特定系統、物件或組件（Specific system, object, or assembly），以圖像呈現於模型中。非圖像資訊也可附加於模型元件。 |
| LOD 350 | 模型元件為具精確數量、尺寸、形狀、方位、及與其他系統整合之介面資訊之特定系統、物件或組件，以圖像呈現於模型中。非圖像資訊也可附加於模型元件。 |
| LOD 400 | 模型元件為具精確數量、尺寸、形狀、位置、方位等資訊及具完整製造、組裝、細部施作所需資訊之特定系統或組件，以圖像呈現於模型之中。非圖像資訊也可附加於模型元件。 |
| LOD 500 | 模型元件為具實際完工尺寸、形狀、位置、數量、方位等資訊之系統或組件，以圖像呈現於模型之中。非圖像資訊也可附加於模型元件。 |

※本表內容摘錄自臺大土木工程資訊模擬與管理研究中心「業主BIM導入方針之擬定指引（草案）」。

- 施工階段BIM模型定義

為解決營造階段各工項與專業分包現場施工協調問題，施工廠商須針對LOD200、LOD300進行BIM模型建置 ，其中各模型建置LOD等級如表2。

表2 各BIM元件建置等級分類表

| 分類 | 細項 | LOD等級 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 結構工程 | 基礎-標準基礎 | 200 | - 必須以結構物件定義。 - 須包含材料名稱。 - 除特殊需求外，非影響碰撞分析之細部構件可以忽略。 |
|  | 基礎-特殊基礎 | 200 |  |
|  | 基礎-鋼鈑樁 | 200 |  |
|  | 地下結構-柱 | 200 |  |
|  | 地下結構-樑 | 200 |  |
|  | 地下結構-板 | 200 |  |
|  | 地下結構-牆 | 200 |  |
|  | 地下結構-梯 | 200 |  |
|  | 地下結構-坡道 | 200 |  |
|  | 地下結構-其他 | 200 |  |
|  | 地上結構-柱 | 200 | - 必須以結構物件定義。 - 須包含材料名稱。 - 如為鋼結構、鋼骨鋼筋混凝土結構，須另行建立結構BIM元件，不可僅以外部形體取代。 |
|  | 地上結構-樑 | 200 |  |
|  | 地上結構-板 | 200 | - 必須以結構物件定義。 - 須包含材料名稱。 - 除特殊需求外，非影響碰撞分析之細部構件可以忽略。 |
|  | 地上結構-牆 | 200 |  |
|  | 地上結構-梯 | 200 |  |
|  | 地上結構-屋頂 | 200 |  |
| 室內門窗工程 | 門 | 200 | - 必須包含門窗尺寸定義門部分元件。 - 必須包含門把。 - 除特殊需求外，絞接、鎖頭或阻尼器等可忽略。 |
|  | 窗 | 200 |  |
| 帷幕工程 | 帷幕窗 | 300 | - 帷幕設施尺寸與分割位置需與建築圖為主。 - 除特殊需求外，帷幕設施細部零件可以忽略。 - 帷幕設施連接天花、樓地板等部分需建置。 |
| 外牆工程 | 外牆（含門窗） | 300 | - 外牆設施尺寸與分割位置需與建築圖為主。 - 除特殊需求外，外牆設施細部零件可以忽略。 - 外牆設施連接天花、樓地板等部分需建置。 |
| 裝修工程 | 天花板裝飾 | 300 | - 必須以結構物件定義。 - 須包含材料名稱。 - 除特殊需求外，非影響碰撞分析之細部構件可以忽略。 - 模型顏色等定義，除業主特殊需求外，不列入驗收範圍。 |
|  | 樓板裝飾 | 300 |  |
|  | 牆裝飾 | 300 |  |
| 機械工程 | 輸送裝置-電梯 | 300 | - 除特殊需求外，非影響碰撞分析部分構件可簡化建置。 |
|  | 輸送裝置-停車設備 | 300 |  |
| 水電工程 | 給排水-給排水零件 | 300 | - 管線與設備建立依據系統昇位圖建置。 - 管線尺寸與規格需與實際施工相符。 - 管線連接外部墻面部份需建置。 - 除特殊需求外，非影響碰撞分析部分構件可簡化建置。 - 除特殊需求外，吊掛設施非影響碰撞分析部分構件可忽略。 |
|  | 給排水-污水（衛生）管線 | 300 |  |
|  | 給排水-雨水管線 | 300 |  |
|  | 給排水-其他給排水系統 | 300 |  |
|  | 給排水-衛生設備 | 300 | - 衛生設施建置至少須包含進出水接管位置。 |
|  | 電力-照明燈具 | 300 | - 管線與設備建立依據系統昇位圖建置。 - 管線與箱體設備尺寸與規格需與實際施工相符。 - 除特殊需求外，非影響碰撞分析部分構件可簡化建置。 - 除特殊需求外，吊掛設施非影響碰撞分析部分構件可忽略。 |
|  | 電力-弱電 | 300 |  |
|  | 電力-管線 | 300 |  |
|  | 電力-箱體 | 300 |  |
|  | 電力-發電機 | 200 |  |
|  | 電力-開關 | 300 | - 需建置開關與插座位置，其接管部分如分屬暗管接線部分可簡化建置。 |
|  | 消防-設備 | 300 | - 管線與設備建立依據系統昇位圖建置。 - 管線尺寸與規格需與實際施工相符。 - 管路連接外部墻面部份需建置。 - 除特殊需求外，非影響碰撞分析部分構件可簡化建置。 - 除特殊需求外，吊掛設施非影響碰撞分析部分構件可忽略。 |
|  | 消防-管線 | 300 |  |
| 空調工程 | 空調-主機房與空調主機 | 200 |  |
|  | 空調-風管系統 | 300 |  |
|  | 空調-水管系統 | 300 |  |
|  | 空調-冷媒管系統 | 300 |  |
|  | 空調-多聯變頻室外機及冷媒管線管槽配置 | 300 |  |
| 景觀工程 | 景觀-綠化及鋪面 | 200 | - 能表達綠化及鋪面範圍為原則。 |
|  | 景觀-街道家具、陰井、排水溝、戶外污水管、戶外排水管 | 200 | - 陰井、街道家具、排水溝、戶外污水管、戶外排水管…等，依據設計圖說名稱、編號、尺寸建置。 |

- BIM模型建置注意事項

BIM模型建置過程，依據施工廠商於BIM模型建置過程中如發現圖面疑義部分，須主動告知監造廠商及甲方，並由監造廠商【甲方】召開協調會議，針對圖面具有疑慮部分釋疑。BIM施工階段之執行需配合以下規定：

- 提供以設計階段BIM模型主體加入施工細部相關製造物件，製作工程工項，工序時程表，並以模型動畫表達。

- 根據施工過程負責修正工程BIM模型，逐步整合成竣工資料，並建置BIM竣工模型。

- 建構資訊工程管理平台，提供監造廠商、代辦機關及洽辦機關進行設計釋疑（RFI），變更設計…等工程相關流程整合。

- 交付項目

施工廠商於交付BIM模型及相關碰撞分析成果報告，提供監造廠商及甲方審閱，其中交付項目如下：

- BIM建置計畫（BMP）及執行內容

施工廠商於決標後【45】日曆天內，必須提出BIM模型建置及管理BIM建立及協調管理計畫，供監造廠商及甲方了解BIM建置時程。建築施工廠商必須呈交施工階段之BMP，標明其使用BIM技術來執行工程相關項目，與協同作業之策略與期程，該文件必須包含（但不限於）下列各項：

- 圖面檢討作業方式。

- 檔案輸出方式。

- BIM於營建管理的應用說明。

- 完整執行架構（含人員組織、各節點時程、作業模式、管理方式等）。

- 完整協同管理平台及說明模型建置、分析、協調、集成、進度工具內容。

- 達成甲方對建築資訊建模需求標準的整體策略。

- 使用BIM進行工程可行性分析。

- 使用圖像與輔助動畫表達主要建築設備（如水電設備, 空調設備, 冷卻水塔等），以及其操作、維修與更新作業時所需的空間。

- 協力廠商所使用的軟體相容性、檔案格式、建置、移轉、資料存取。

- 提供與相關廠商協同作業的策略（如碰撞檢測,施工進度調控），BIM模型之詳細程度應能達到衝突檢驗、施工製作圖出圖、4D施工模擬、在整個施工階段幫助各方發現問題並提供建議解決方案，供各方討論確認方案後，回饋修正BIM模型。

- 施工廠商於驗收後，向甲方提交真實準確的竣工BIM模型，BIM應用資料和設備相關資料等。

- 施工廠商應在服務期間按施工計畫所要求的時間節點，使用4D施工計畫與工程排程技術，提交與施工進度相一致的進度表。根據施工進度定時更新和彙整BIM模型，進行工項介面衝突檢測及工項施作前的模型沙盤推演。BIM建置之期程安排不得晚於施工進度，並最晚必須於【基礎版施工前完成地下層至2樓樓板之BIM模型建置，其餘部分應於】實際施工進度表前二週完成各項建築、結構、水電、空調之3D衝突檢討，如BIM模型建置延宕導致未在實際施工之前完成衝突檢討之審查流程，施工廠商不得據此延宕工期或施工進度。

- BIM模型應使用BIM相關軟體如AUTODESK REVIT ARCHITECTURE、 STRUCTURE、MEP或Graphisoft Archicad系列或Bentley Microstation 系列或其他製造建模軟體建置。

- 確認所有工項資訊納入模型建置中，及經過協同作業加以整合。

- 確認BIM工作執行與訓練計畫納入整合到施工時程。

- 整合工程變更流程與變更決策資料納入BIM資訊模型。

- 任何與設計監造廠商之設計主張有偏差之相關資料，在開始BIM模型的創建和深化工作之前，提交監造廠商審定及甲方備查。

- 施工廠商所使用BIM模型須提供可快速瀏覽的格式。

- 施工廠商依據其承攬之項目內容，針對BIM模型須準備水電、空調整合界面圖 （CSD Combined Service Drawings）及結構體整合界面圖（CBWD Combined Builders Working drawings）等施工圖。

- BIM模型交付項目

施工廠商須派任具BIM建置經驗之專門人員，負責本案BIM模型之建立，工程施作前協同檢討碰撞干預之影響、排除分析。

表3 BIM模型交付項目說明表

| 交付項目 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 建築結構BIM模型 | - 須包含完整結構系統與建築模型等。 - 施工廠商必須自主檢查結構碰撞並解決，如：樑柱碰撞、樑板碰撞、柱板碰撞。 | - 交付之BIM模型必須能夠提供甲方查詢、3D展示、碰撞分析之用。 - 所交付之BIM檔案格式，必須可以轉至IFC檔案格式。 |
| 水電工程BIM模型、空調工程BIM模型 | - 需繳交水電、空調等BIM模型。 |  |
| BIM模型元件 | - 施工廠商依據其承攬之項目內容須交付客製化元件，其中包含結構（牆、柱、樑、樓板、鋼構等）、建築（門、窗、專用設備）、水電、空調等設備設施元件。 |  |

- 碰撞分析報告

- 施工廠商依據其承攬之項目內容，於交付之碰撞分析報告須提供表格化檢視，並含以下（但不限於）內容：

表4 碰撞分析報告內容表

| 項目 | 碰撞影像 | 碰撞距離 | 碰撞點位置 | 碰撞物件名稱 | 建議解決方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 說明 | 顯示模型碰撞位置影像，並顯亮碰撞物件 | 顯示物件與物件間碰撞疊複距離 | 包含構造物與碰撞物件所在樓層位置，可以提供柱心線或樓層資訊。 | 相互碰撞兩物件之物件名稱 | 依相互碰撞情形，模擬解決方案，提送協調會議討論參辦 |

- 提供之碰撞分析成果報告，以表格化方式呈現，並可以網頁動態連結碰撞位置影像及文書作業軟體開啟，供監造廠商及甲方檢視。

- 模型設計變更

施工廠商於碰撞分析成果提交後，依據實際協調情況進行模型變更作業，並提供甲方相關變更後碰撞分析成果及修正後BIM模型。

- 模型維護管理資訊

BIM模型所需之維護管理資訊（包含但不限於下列項目，應於BIM 計畫（BMP）審查）。

表5 模型之維護管理資訊應建置資訊說明表

| 設備名稱 | 需建置之資訊 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 如：發電機、各類泵浦、電梯、洗機設備、橫移門、空調設備等各類型設備。 | ◎廠商名稱。 ◎品牌（型號）。 ◎設備規格。 ◎安裝日期。 ◎連絡電話。 ◎保固日期。 ◎維修頻率。 ◎操作保養手冊（得以外部連結方式提供）。 |  |

- 3D BIM模型成果

施工廠商依據實際作業項目，於專案完成彙整後，需繳交成果光碟（10份）。其內容必須提供甲方在毋需另行添購軟體情況下，可以檢視各3D BIM模型，內容包含如下：

- 工程項目基本資訊（如：起造人、設計者、營造商、工程金額、時間等相關項目介紹）。

- 依據工項架構建立索引目錄，以利甲方開啟BIM模型並進行展示。

- 溝通協調用之3D檔案，可透過免費瀏覽軟體檢視模型。

- 依據工項架構建置BIM竣工模型，如：建築、結構、水電、空調系統等模型。

- BIM 維管模型得以COBie格式匯出相關資訊。

- 定案版建築整體3D瀏覽場景及透視圖檔。

- 辦理教育訓練：模型移交說明、使用教學及模型檔案管理，舉辦【5】場課程，每場至少4小時，人數視甲方需求辦理。教育訓練計畫應納入BIM建置計畫提送，使用之軟體工具需為軟體原廠授權認證合格，無非法使用或侵害智慧財產權之事宜。

- 為利審查履約成果，施工廠商應提供甲方使用BIM相關軟體（包含建築、結構、水電、空調等軟體），並協助軟體之建置及維護更新，軟體維護更新期限至工程驗收合格日止。

- BIM模型版權

乙方依本契約所製作的所有工作成果，著作權屬內政部國土管理署及洽辦機關所有，非經內政部國土管理署及洽辦機關同意，不得將任何工作成果提供予第三人。

- BIM價金之給付

BIM之價金給付為契約價格BIM項目之100%，依BIM模型建置進度辦理分期付款方式，由施工廠商提出申請，經監造廠商審定甲方備查後給付，其各期之付款條件如下：

第一期：施工廠商提送BIM 3D模型，包含建築模型、結構模型成果供監造廠商審定，經甲方備查認可，估驗建置模型費用30%。

第二期：施工廠商提送BIM 3D模型，包含水電及空調模型成果與4D工程進度模擬，同時應提供干涉分析碰撞之書面報告供監造廠商審定，經甲方備查認可，估驗建置模型費用累計80%。

第三期：建築、水電及空調施工廠商應於施工階段依施工介面協調會議結果修正BIM模型及負責辦理BIM各項相關工作與教育訓練，待工程全部完工，無待解決事項，經監造廠商審定、甲方備查後，估驗建置模型費用累計100%。

BIM各分期付款須於完成條件具備，經監造廠商審定、甲方備查後，併契約規定該期工程估驗單內申請撥付。

- BIM遲延履約

依工程契約辦理。

「備註：【】框內數值依工程規模調整之。」