「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」

契約材料設備應辦理檢(試)驗一覽表

洽辦機關：衛生福利部苗栗醫院

代辦機關：內政部營建署

技術服務廠商：洪清安建築師事務所

中華民國 111 年9月16日

契約材料設備應辦理檢(試)驗一覽表

建築、景觀工程

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗頻率 | 契約數量 | 檢(試)驗次數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 水泥砂漿 | 抗壓強度 | 依據之方法：CNS1010 R3032 100 kg/cm2 以上 | 1.進場施作前一次 2.施工中至少一次以上 | 2 | 二次 |  |
| 2. | 防水劑 | 凝結時間 | 符合CNS 3763 A2047 表一之規定 初凝在1小時以後，終凝在10小時以內。 | 每批一次 | 1 | 一次 |  |
|  |  | 安定性 | 符合CNS 3763 A2047 表一之規定 不得發生膨脹性龜裂或變形 | 每批一次 | 1 | 一次 |  |
|  |  | 強度性 | 符合CNS 3763 A2047 表一之規定 強度試驗所得摻和有防水劑者與未摻和者之試體強度比應達85﹪以上。 | 每批一次 | 1 | 一次 |  |
|  |  | 吸水性 | 符合CNS 3763 A2047 表一之規定 摻和防水劑水泥砂漿之吸水量（g）÷未摻和防水劑水泥砂漿之吸水量（g）＝0.50以下。 | 每批一次 | 1 | 一次 |  |
|  |  | 透水性 | 符合CNS 3763 A2047 表一之規定 摻和防水劑試體之吸水量（g）÷未摻和防水劑試體之吸水量（g）＝0.50以下。 | 每批一次 | 1 | 一次 |  |
| 3. | 室外窗框架 | 氣密性 | 依CNS 11527 A3236規定測試 a.橫拉窗每平方公尺每小時8立方公尺以下。 b.推開窗每平方公尺每小時8立方公尺以下。 c.固定窗每平方公尺每小時0.5立方公尺以下。 | 分尺寸及型式各一次 | 9 | 一次 產品運抵工地前應作抽樣試驗 |  |
|  |  | 水密性 | 依CNS 11528 A3237規定測試 a.橫拉窗每平方公尺每小時35公斤以上。 b.推開窗每平方公尺每小時35公斤以上。 c.固定窗每平方公尺每小時100公斤以上。 | 分尺寸及型式各一次 | 9 | 一次 產品運抵工地前應作抽樣試驗 |  |
| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗頻率 | 契約數量 | 檢(試)驗次數 | 備註 |
| 4. | 室外窗框架 | 風力試驗 | （1）室外窗框架與建築物結構體之固定方式，其風壓設計應符合CNS 11526 A3235之鋁窗抗風壓規定。 （2）抗風壓強度240kgf/㎡以上。風壓力依據最新建築技術規則第33條之規定計算，鋁窗之主要框料之中央最大撓度需符合CNS 3092 A2044規定。 （3）鋁料中央之最大撓度必須符合下列所示，並於風壓解除後不得有顯見之永久變形，其裝置之玻璃亦不得破裂。 a.兩窗框之併合部分 L\150以下。 b.腰頭橫料部分 L\150以下。 c.窗扇之疊合部分 L\80以下。 d.橫格條 L\80以下。 | 分尺寸及型式各一次 | 9 | 一次 產品運抵工地前應作抽樣試驗 |  |
|  |  | 開啟力試驗 | 依CNS 3092 A2044之規定施行試驗 | 分尺寸及型式各一次 | 9 | 一次 產品運抵工地前應作抽樣試驗 |  |

附註：本表依本署暨所屬各機關公共工程施工品質管理制度規定第十二條辦理

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗頻率 | 契約數量 | 檢(試)驗次數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 陶瓷面磚 | 各種面磚材料：型式、等級、尺度、翹曲、尺度收縮不齊、吸水率、蒸壓試驗、抗折試驗、厚度、外觀 | CNS 9737規定 | 分尺寸及型式各一次 | 858M2 | 至少1次 |  |
| 6. | 緣石 | 尺度 | 依照設計圖說所示 |  | 399M | 一次 |  |
|  |  | 混凝土抗壓強度 | 依照設計圖說所示 |  |  | 每種一次 |  |

結構工程

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗頻率 | 契約數量 | 檢(試)驗次數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 回填土方 | 壓實度 | CNS 14733、AASHTO T238、CNS 11777-1 | 試驗地點以隨機方法決定之，各層填方每1,000m2至少應做密度試驗1次（如填方面積小於1,000m2時每層至少1次），惟工程司認為必要之處應加做之 | 0 | 0次 |  |

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗頻率 | 契約數量 | 檢(試)驗次數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 構造物開挖_構造物基礎面 | 土壤分類 | ASTM D2487 | 每100 m³一次 | 0 | 0次 |  |
|  |  | 壓實度 | 1. AASHTO T180 2. 最大乾密度之90%以上 | 每100 m²一次 | 0 | 0次 |  |
| 3. | 構造物回填_回填材料 | 土壤分類 | 大粒徑不得大於10cm | 每50 0m³一次 | 0 | 0次 |  |
|  |  | 壓實度 | 達最大乾密度之90%以上 | 每一層每100m² 一次 | 0 | 0次 |  |
| 4. | 混凝土 | 水溶性氯離子含量 | 最大0.15kg/m³ | (1)不得少於抗壓強度試驗組數。 (2)預拌混凝土廠出料期間應每日至少1次進行例行試驗，工程司得要求預拌混凝土廠提供資料。 | 4773M3 | 48次 |  |
|  |  | 坍度試驗 | CNS 1176 | 不得少於抗壓強度試驗組數。工程司得要求增加試驗頻率。 | 4773M3 | 48次 |  |
|  |  | 抗壓強度 | CNS 1174，CNS 1231 | 一般混凝土，每批不足100m3，取樣1組。100～200m3，取樣2組。200～300m3，取樣3組。依此比例增加取樣組數，同一工程之同一種配比非屬結構物混凝土的總數量在40m3以下，且有資料可供參考者，得於事先徵得工程司之書面同意下，免作強度試驗。 | 4773M3 | 48組 |  |
| 5. | 混凝土_粗、細粒料 | 粗細粒料篩分析 | CNS 486 | 預拌混凝土廠出料期間應每日至少1次進行例行試驗，工程司得要求預拌混凝土廠提供資料。 | 1 | 1次 |  |
|  |  | 表面含水率 | CNS 489 |  | 1 | 1次 |  |
|  |  | 通過0.075mm篩之細粒料 | CNS 491，不得大於5% |  | 1 | 1次 |  |
|  |  | 健度 | CNS 1167 | 工程司得要求預拌混凝土廠試驗。 | 1 | 1次 |  |
|  |  | 粗粒料磨損 | CNS 490，不得大於50% | 工程司得要求預拌混凝土廠試驗。 | 1 | 1次 |  |
|  |  | 土塊及易碎顆粒 | CNS 1171 | 工程司得要求預拌混凝土廠試驗。 | 1 | 1次 |  |
|  |  | 輕質顆粒 | CNS 10990 | 工程司得要求預拌混凝土廠試驗。 | 1 | 1次 |  |
| 6. | 結構用混凝土_粗、細粒料 | 粗細粒料篩分析 | CNS 486、CNS1240、施工規範第03050章 | 預拌混凝土廠出料期間，每日至少1次 | 1 | 1次 |  |
|  |  | 表面含水率 | CNS 489、CNS1240、施工規範第03050章 | 預拌混凝土廠出料期間，每日至少1次 | 1 | 1次 |  |
|  |  | 混凝土氯離子含量 | CNS 3090、CNS1240、施工規範第03050章 | 預拌混凝土廠出料期間，每日至少1次 | 1 | 1次 |  |
|  |  | 通過 0.075mm 篩之細粒料分析 | CNS 491、CNS1240、施工規範第03050章 | 預拌混凝土廠出料期間，每日至少1次 | 1 | 1次 |  |
|  |  | 粗粒料健度 | CNS 1167、CNS1240、施工規範第03050章 | 依工程司得要求預拌混凝土廠提供以上資料並做試驗 | 1 | 1次 |  |
|  |  | 細粒料健度 | CNS 1167、CNS1240、施工規範第03050章 |  | 1 | 1次 |  |
|  |  | 粗粒料磨損 | CNS 490、施工規範第03050章 粒料磨損率≦50% |  | 1 | 1次 |  |
|  |  | 土塊及易碎顆粒 | CNS 1171、施工規範第03050章 |  | 1 | 1次 |  |
|  |  | 輕質顆粒 | CNS 10990、施工規範第03050章 |  | 1 | 1次 |  |
| 7. | 結構用混凝土_混凝土 | 水溶性氯離子含量 | CNS 3090 鋼筋混凝土：最大 0.15kg/m3 | 不得少於抗壓強度試驗組數 | 4773M3 | 48組 |  |
|  |  | 坍度試驗 | CNS 1176 (1) 配比設計坍度≦100mm 時，許可差為±25mm。 (2) 配比設計坍度＞100mm 時，許可差為±40mm。 | 不得少於抗壓強度試驗組數 | 4773M3 | 48組 |  |
|  |  | 抗壓強度試驗 | CNS1174、CNS1231、CNS1232 28天抗壓強度，需大於設計強度 | 混凝土試體於同一攪拌車取樣 3 個為 1 組，澆置數量不足 100m3取1組，澆置數量100～200m3取2組，澆置數量200～300m3取3組，依此比例增加取樣組數。 預力混凝土：100m3以內，至少1次﹔100m3以上，每增加50 m3增加1次 | 4773M3 | 48組 |  |
| 8. | 鋼筋 | 外觀及物理性質 | CNS 560 | 每 50t 1 次 | 762噸 | 16次 |  |
|  |  | 化學成分 | CNS 560 | 同一爐號或各批1次 | 762噸 | 16次 |  |
|  |  | 熱處理鋼筋判定試驗 | 符合CNS 560附錄1第1節規定 | 每 50t 1 次 | 762噸 | 16次 |  |
|  |  | 機械性質之拉伸試驗 | CNS 560 | 同爐號及標稱直徑差未滿10mm之鋼筋，每組取1支試驗，但同一爐號質量超過50t~100t以下者每組取兩支，同一爐號超過100t者，每增加50t(不足50t以50t計)，每組另加取1支。 | 762噸 | 16次 |  |
|  |  | 機械性質之彎曲試驗 | CNS 560 |  | 762噸 | 16次 |  |

水電、空調工程

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗頻率 | 契約數量 | 檢(試)驗次數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 著脫不阻塞型沉水式污水泵 | 漏洩 | 符合CNS 8080第8節規定 | 提出檢驗試驗報告 | 1 |  |  |
|  |  | 耐壓 | 符合CNS 8080第9節規定 |  | 1 |  |  |
|  |  | 性能試驗 | 符合CNS 8080第10節規定 |  | 1 |  |  |
|  | 消 防 管 材 | 壓 力 用 碳鋼管 | 依 CNS4626 表 8規定辦理 | 依 CNS4626 表 8「 供試樣之採取方法及試片數量」取樣送驗 | 149M | 1 | 詳附註 |
|  |  | 配 管 用 碳鋼管 | 依 CNS6445 表 6規定辦理 | 依 CNS6445 表 6「 供試樣採取方法」取樣送驗 | 702M |  | 詳附註 |
|  | 固定式消防用加壓離心泵 | 水泵耐壓測試 | 依CNS8917 第5節 | 出廠檢驗1次，同批製造之同1型式之泵，每10部抽驗1部（未滿10部以10部計）。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 水泵耐壓測試 | 依CNS8917 第5節 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 電動機絕緣電阻測試 | 依CNS8918 第5節 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 控制功能測試 | 依13920施工規範第2.3.3控制盤相關規定辦理 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 附屬裝置點檢 | 依13920施工規範第2.3.4灌水裝置、2.3.5防止水溫升高之排放裝置及3.5.7啟動用水壓開關裝置相關規定辦理 |  | 1 | 1 |  |
|  | 密閉溼式自動撒水設備 | 壓力用碳鋼管 | 依 CNS4626 表 8規定辦理 | 依 CNS4626 表 8「 供試樣之採取方法及試片數量」取樣送驗 | 659M | 1 | 詳附註 |
|  |  | 配管用碳鋼管 | 依 CNS6445 表 6規定辦理 | 依 CNS6445 表 6「 供試樣採取方法」取樣送驗 | 0 |  | 詳附註 |
|  |  | 密閉型自動撒水頭 | 依 CNS11254 規定辦理 | 提出中央消防主管機關之合格標示或證明文件及檢驗試驗報告，不必抽驗。 | 129只 |  | 詳附註 |
|  | 管材 D類管－PVC B管 衛生排水用 | 尺度 | CNS1298第9節 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 | 1333M |  | 詳附註 |
|  |  | 拉伸試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 壓扁試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 水壓試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  | 管材 F類管－PE管 | 壓力試驗 | CNS2456-3 附錄D | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 |  |  | 詳附註 |
|  |  | 拉伸試驗 | CNS2456-3 附錄E |  |  |  | 詳附註 |
|  | 管材 H類管－碳鋼鋼管 - （鍍鋅或黑鐵） | 拉伸試驗 | CNS6445第12節 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 | 1170M |  | 詳附註 |
|  |  | 壓扁試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 彎曲試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 水壓試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  | 管材 J類管－PVC硬質塑膠管 自來水用給水 | 尺度 | CNS4053-1第8節 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 |  |  | 詳附註 |
|  |  | 拉伸試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 壓扁試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 水壓試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  | 管材 K類管－不銹鋼管 | 詳本表15223章 | 詳本表15223章 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 | 163M |  | 詳附註 |
|  | 管材 O類管－PVC A管 排水透氣用1298 | 尺度 | CNS1298第9節 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 |  |  | 詳附註 |
|  |  | 拉伸試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 壓扁試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 水壓試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  | 管材 P類管－PVC B管 非自來水用給水 | 尺度 | CNS1298第9節 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 | 407M |  | 詳附註 |
|  |  | 拉伸試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 壓扁試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 水壓試驗 |  |  |  |  | 詳附註 |
|  | 管材 接管管件及墊料 | 尺度 | CNS13475第4節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 | 319 |  | 詳附註 |
|  | 閥 閘閥 | 閥體耐壓檢驗 閥座洩漏試驗 | CNS713第3節 CNS713第4節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 | 125 |  |  |
|  | 閥 球形閥 | 閥體耐壓檢驗 | CNS712第6節 |  | 36 |  |  |
|  | 閥 止回閥 | 閥體耐壓檢驗 閥座洩漏試驗 | CNS9804第2節 CNS9804第3節 |  | 3 |  |  |
|  | 閥 蝶型閥 | 閥體耐壓檢驗 閥座洩漏試驗 | CNS12744第8節 |  | 22 |  |  |
|  | 閥 球塞閥 | 閥體耐壓檢驗 閥座洩漏試驗 | CNS12849第3節 CNS12849第4節 |  | 3 |  |  |
|  | 閥 Y型過濾器 | 閥體耐壓檢驗 閥座洩漏試驗 | 依規範 |  | 18 |  |  |
|  | 閥 多功能平衡閥 | 閥體耐壓檢驗 閥座洩漏試驗 | 依規範 |  | 16 |  |  |
|  | 閥 防震軟管 | 閥體耐壓檢驗 閥座洩漏試驗 | 依規範 |  | 46 |  |  |
|  | 閥 迸出口端多功能閥 | 閥體耐壓檢驗 閥座洩漏試驗 | 依規範 |  | 6 |  |  |
|  | 空調用泵 | 外觀 | 依契約圖說規範 | 每批1次 | 9 | 1 | 詳附註 |
|  |  | 部品元件 | 依契約圖說規範 |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 出水檢驗 | 依契約圖說規範 |  |  |  | 詳附註 |
|  | 污水管路 延性鑄鐵管及配件 | 拉伸試驗 | CNS10808第12節 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 硬度試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水壓試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 污水管路 衛生陶瓷器 | 墨水浸透試驗 | CNS3221第3節 CNS3221第4節 CNS3221第5節 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 耐極冷試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐釉裂試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 污水管路 瓷化黏土管及配件 | 管端平整度試驗 | CNS12938第5節 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 真直度試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗碎強度試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 不銹鋼管及管件配管用不銹鋼 鋼管 | 尺度 | 依CNS6331第7節 | 提出檢驗試驗報 告，不必抽驗。 |  |  | 詳附註 |
|  |  | 拉伸試驗 | 依CNS6331第11節 |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 壓扁試驗 | 依CNS6331第11節 |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 銲接部位模彎試驗 | 依CNS6331第11節 |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 水壓試驗或非破壞檢測 | 依CNS6331第11節 |  |  |  | 詳附註 |
|  | 不銹鋼伸縮接頭 | 水壓試驗 | (1) 出廠前須進行水壓試驗，試驗壓力不得低於[10kgf/cm2]。 (2) 試驗時間為達試驗壓力後至少[5分鐘]。 | 依本章1.6.2產品持有經濟部正字標記或甲方認可者，得免出廠檢驗。 |  |  |  |
|  | 給排水泵 各式泵浦 | 揚程 | CNS 660 | 依約規定，每批1次或提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 | 6組 |  | 詳附註 |
|  |  | 水量 | CNS 661 |  |  |  | 詳附註 |
|  |  | 效率 | CNS 663 |  |  |  | 詳附註 |
|  | 冰水機組 | 渦卷式冰水主機 | 依契約圖說規範 | 每批出廠前檢驗或經國際公證單位認證者免驗 | 2 | 1 | 詳附註 |
|  | 冷卻水塔 | 外觀 | 冷卻水塔的噪音量必須在周圍1.5m處的噪音量不超過72dBa。 | 每批1次 | 1 | 1 |  |
|  |  | 部品元件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 熱力性能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪音 |  |  |  |  |  |
|  | 空氣調節箱 | 容量試驗 | 依契約圖說規範 | 每批出廠前檢驗或提出檢驗試驗報告，不必抽驗 | 7 | 1 |  |
|  |  | 噪音試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 室內冷暖風機 小型冷風機 | 容量試驗 | 依契約圖說規範 | 每批出廠前檢驗或提出檢驗試驗報告，不必抽驗 | 32 | 1 |  |
|  |  | 噪音試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 離心式式風機 | 運轉試驗 | 依契約圖說規範 | 每批出廠前檢驗或提出檢驗試驗報告，不必抽驗 | 4 | 1 |  |
|  |  | 性能測試（RPM）風量風壓、最高條件下電動機電流 |  |  |  |  |  |
|  | 軸流式風機 | 運轉試驗 | 依契約圖說規範 | 每批出廠前檢驗或提出檢驗試驗報告，不必抽驗 | 2 | 1 |  |
|  |  | 性能測試（RPM）風量風壓、最高條件下電動機電流 |  |  |  |  |  |
|  | 空調系統監視及控制設備 | 系統硬體 | 依契約圖說規範 | 現場測試 | 1 | 1 |  |
|  |  | 系統軟體 |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制元件 |  |  |  |  |  |
|  | 電線及電纜 鍍錫軟銅單電線 | 外觀 | CNS 670第6節 | 電線、電纜之合約金額超過2千萬元者依本章規定辦理工廠試驗；餘提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 尺度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸長率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導電率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 鍍層 |  |  |  |  |  |
|  | 電線及電纜 鍍錫軟銅絞電線 | 外觀 | CNS 672第3節 | 電線、電纜之合約金額超過2千萬元者依本章規定辦理工廠試驗；餘提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 構造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉力負荷 |  |  |  |  |  |
|  | 電線及電纜 600V聚氯乙烯絕緣電線 | 外觀 | CNS 679第6節 | 電線、電纜之合約金額超過2千萬元者依本章規定辦理工廠試驗；餘提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 | 3236M |  |  |
|  |  | 構造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導體電阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐電壓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣電阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣體之抗拉強度及伸長率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣體之耐老化性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣體之耐油性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 繞捲加熱試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 低溫繞捲試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加熱收縮性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加熱變形性 |  |  |  |  |  |
|  | 電線及電纜 耐燃電線 | 耐油性 | CNS 11174第2節 | 電線、電纜之合約金額超過2千萬元者依本章規定辦理工廠試驗；餘提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 | 2182M |  |  |
|  |  | 絕緣性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導電率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉強度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃燒性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃性 |  |  |  |  |  |
|  | 高電壓電纜 鍍錫軟銅單電線 | 外觀 | CNS 670第6節 | 高電壓電纜契約金額合計100萬元以上者，廠驗1次，100萬元以下者提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 尺度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸長率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導電率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 鍍層 |  |  |  |  |  |
|  | 高電壓電纜 鍍錫軟銅絞電線 | 外觀 | CNS 672第3節 | 高電壓電纜契約金額合計100萬元以上者，廠驗1次，100萬元以下者提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 構造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉力負荷 |  |  |  |  |  |
|  | 高電壓電纜 裸軟銅單電線 | 外觀 | CNS 1364第8節 | 高電壓電纜契約金額合計100萬元以上者，廠驗1次，100萬元以下者提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸長率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導電率 |  |  |  |  |  |
|  | 高電壓電纜 裸軟銅絞電線 | 外觀檢查 | CNS 1365第5節 | 高電壓電纜契約金額合計100萬元以上者，廠驗1次，100萬元以下者提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 構造檢查 |  |  |  |  |  |
|  | 高電壓電纜 交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜 | 尺寸檢查 | CNS 2655第6節 | 高電壓電纜契約金額合計100萬元以上者，廠驗1次，100萬元以下者提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 | 1086M |  |  |
|  |  | 抗拉強度試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 老化試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加熱變形率試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 被覆體耐油試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣體氣孔及雜質計測 |  |  |  |  |  |
|  |  | 交流耐電壓試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣電阻試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導體電阻試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 高電壓電纜 耐燃電線 | 耐油性 | CNS 11174第2節 | 高電壓電纜契約金額合計100萬元以上者，廠驗1次，100萬元以下者提出檢驗試驗報告，不必抽驗。 |  |  |  |
|  |  | 絕緣性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導電率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉強度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃燒性 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用電線及電纜 鍍錫軟銅單電線 | 外觀 | CNS 670第6節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 導體電阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐電壓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣電阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉強度及伸長率 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用電線及電纜 鍍錫軟銅絞電線 | 耐老化性 | CNS 672第3節 CNS 4898第6節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 耐油性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 繞捲加熱性 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用電線及電纜 控制電纜 | 耐低溫繞捲性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 低溫脆化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加熱變形性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外觀 |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導體電阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐電壓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣電阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣體及被覆體之抗拉強度及伸長率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣體及被覆體之耐老化試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐油性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 繞捲加熱 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用電線及電纜 裸軟銅單電線 | 低溫繞捲 | CNS 1364第8節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 低溫脆化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加熱變形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃性 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用電線及電纜 裸軟銅絞電線 | 耐油性 | CNS 1365第5節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 絕緣性 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用電線及電纜 遮蔽型控制電纜 | 導電率 | CNS 12726第3節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 抗拉強度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃燒性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐腐蝕性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導線率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉強度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃性 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用電線及電纜 控制用電線及電纜 遮蔽型控制電纜檢驗法 | 外觀 | CNS 12727第3節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 構造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導體電阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐電壓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣電阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣體及被覆體之抗拉強度及伸長率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣體及被覆體之耐老化試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐油性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 繞捲加熱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 低溫繞捲 |  |  |  |  |  |
|  |  | 低溫脆化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加熱變形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃性 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用電線及電纜 控制用電線及電纜 耐燃電線 | 耐油性 | CNS 11174第2節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 絕緣性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導電率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉強度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃燒性 |  |  |  |  |  |
|  | 控制用電線及電纜 耐熱電線 | 耐腐蝕性 | CNS 11175 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 絕緣性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 導線率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉強度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃性 |  |  |  |  |  |
|  | 導線管 金屬導線管 | 外觀 | CNS 2607第7節 | 1次 | 1820M | 1次 |  |
|  |  | 衝擊變形試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附著性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉛筆硬度試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐屈曲性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺度及重量檢查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外觀 | CNS 9684第2節 |  |  |  |  |
|  |  | 彎曲試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐蝕性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塗膜式驗 |  |  |  |  |  |
|  | 導線管 非金屬導線管 | 壓扁試驗 | CNS 1302第7節 | 1次 | 10260M |  |  |
|  |  | 衝擊試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣性試驗及絕緣電阻試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐熱性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 衝擊試驗 | CNS 6109第9節 |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 介電強度試驗及絕緣電阻試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管狀試樣之耐熱性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外觀及形狀 |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺度 |  |  |  |  |  |
|  | 電機接線盒及配件 金屬接線盒 | 尺度 | CNS 6079第8節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 防銹處理 |  |  |  |  |  |
|  | 電機接線盒及配件 非金屬接線盒 | 尺度 | CNS 6113第8節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 耐電壓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 壓縮試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐熱試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 金屬導線槽 | 橈度試驗 | CNS13303第8節 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 | 320M |  |  |
|  |  | 連接片之導電性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材質檢驗 |  |  |  |  |  |
|  | 接線裝置 | 構造 | CNS 690 CNS 3907 | 1次 | 248只 |  |  |
|  |  | 絕緣電阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐電壓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 夾持力 |  |  |  |  |  |
|  |  | 插拔試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 電動機 低壓三相感應電動機 | 構造檢查 | CNS 1056第6節 | 每批出廠前廠驗或現場抽驗 |  |  |  |
|  |  | 溫升試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滿載特性及轉矩特性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 啟動輸入特性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大啟動電流試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大輸出試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣耐電壓試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 電動機 低壓單相感應電動機 | 構造檢查 | CNS 1057第6節 | 每批出廠前廠驗或現場抽驗 |  |  |  |
|  |  | 溫升試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滿載特性及啟動電流試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 轉矩試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪音試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣耐電壓試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 電動機 低壓三相鼠籠型感應電動機（1般用） | 構造檢查 | CNS 10919第3節 | 每批出廠前廠驗或現場抽驗 |  |  |  |
|  |  | 溫升試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滿載特性及轉矩特性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 啟動輸入特性試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪音試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 絕緣耐電壓試驗 |  |  |  |  |  |
|  | 低壓配電盤 配電盤試驗 | 構造試驗 | CNS13543之2.1.2「驗收試驗」 | 每批廠驗1次 | 31只 |  |  |
|  |  | 機構動作試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 程序試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 溫升試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐電壓試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 短時間電流試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 注水實驗 |  |  |  |  |  |
|  | 低壓配電盤 比壓器試驗 | 端子標誌查驗 | CNS11437 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 |  |  |  |
|  |  | 電子頻率耐電壓試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 極性查驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 誤差查驗 |  |  |  |  |  |
|  | 低壓配電盤 比流器試驗 | 端子標誌查驗 | CNS11437 | 提出檢驗試驗報告，不必抽驗 | 6只 |  |  |
|  |  | 電子頻率耐電壓試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 極性查驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 誤差查驗 |  |  |  |  |  |
|  | 低壓配電盤 | 絕緣電阻試驗 | 依契約圖說規範 | 每批廠驗1次 |  |  |  |
|  | 低壓配電盤 | 接觸電阻試驗 | 依契約圖說規範 | 每批廠驗1次 |  |  |  |
|  | 靜態式不斷電系統 | 靜態式不斷電UPS系統測試 | 依契約圖說規範 | 每批出廠前逐台檢驗 | 1 | 1 |  |

附註：契約規定應辦理檢驗之設備材料，產品持有經濟部正字標記或國際公認之標誌（如UL、FM 等）者，得免附出廠檢驗文件，未持上述標記（誌）者，應檢具國外（內）標準，第三公證單位檢驗報告及合格證明文件等送審，必要時甲方得赴製造廠辦理出廠抽驗。

醫療氣體工程

| 項次 | 材料(設備)名稱 | 檢(試)驗項目 | 檢(試)驗標準 | 檢(試)驗頻率 | 契約數量 | 檢(試)驗次數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 銅管 | 材質 | 符合 ASTM B-88 K TYPE | 一次 |  |  |  |
|  |  | 厚度 | 符合 ASTM B-88 K TYPE | 一次 |  |  |  |
| 2. | 渦捲式空壓機 | 潔淨等級 | 符合ISO8573 CLASS 0 | 一次 | 一組 | 一次 |  |
|  |  | 產氣量 | 依據之方法： ISO 1217 ed 測量的自由空氣輸送 0.8 m3/min以上 |  |  |  |  |
|  |  | 噪音值 | * 根據 ISO 2151 測量的平均聲壓級：64 dB(A) |  |  |  |  |
| 3. | 氧氣自動分換裝置 | 輸出量 | 4000 SCFH以上 | 一次 | 一組 | 一次 |  |
|  |  | 環境測試 | 通過 MIL STD 810F |  |  |  |  |
|  |  | 電控盤 | NEMA 4 等級 |  |  |  |  |
| 4. | 醫療氣體出口 |  | 原廠出廠證明 | 一次 |  | 一次 |  |
|  |  |  | 海關進口報單 |  |  |  |  |
|  |  | 品質認證 | UL |  |  |  |  |

附註：契約規定應辦理檢驗之設備材料，產品持有經濟部正字標記或國際公認之標誌（如UL、FM 等）者，得免附出廠檢驗文件，未持上述標記（誌）者，應檢具國外（內）標準，第三公證單位檢驗報告及合格證明文件等送審，必要時甲方得赴製造廠辦理出廠抽驗。